СЕЛИВАНИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Минусинского района Красноярского края

# РЕШЕНИЕ

15.04.2016г.                                              	 с. Селиваниха 			                № 31- рс

Об утверждении Муниципальной долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Селиванихинского сельсовет, решением  Селиванихинского сельского Совета депутатов от 18.10.2013 г. № 137-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Селиванихинском сельсовете Минусинского района Красноярского края» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Селиванихинского сельсовета от 11.10.2013 г. № 57-п «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Селиванихинского сельсовета, их формирования и реализации», Селиванихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

- 1.  Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района на 2016-2031годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Селиванихинского сельсовета в сети Интернет.

3.  Настоящее  решение вступает в силу  в день, следующий за днём  официального опубликования в газете « Власть труда».

Председатель сельского Совета депутатов			В.В.Драгина

Глава сельсовета						Л.К.Еремеева

Приложение

к решению собрания депутатов

Селиванихинского сельского совета

от 15.04.2016 года № 31-рс

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельский совет» на 2016-2031 годы»

Структура муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе: «Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов».

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельский совет» на 2016-2031 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Селиванихинский сельский совет» на 2016-2031 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее Администрация) |
| Соисполнители программы | МКУ «Служба Заказчика Минусинского района», Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», организации коммунального комплекса |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Селиванихинского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели | Перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального образования: - численность населения: на1 этап (2021г.) -4744 чел.; расчетный срок (2031г.) – 6155 чел.; - показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда: первая очередь (2021г.) - 27 м2 на человека; расчётный срок (2031г.) - 30 м2 на человека; - рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу Наименование муниципального образования; Общая площадь жилого фонда на 01.01.11г., тыс. м2; Общая площадь жилого фонда к 2021г., тыс. м2; Общая площадь жилого фонда к 2031г., тыс. м2. всего; нового строительства; всего; нового строительства. с. Селиваниха; 48,5; 93,5; 45,0; 129,5; 81,0. п. Топольки; 6,2; 17,5; 11,3; 31,4; 25,2. д. Солдатово; 5,6; 9,3; 3,7; 12,1; 6,5. п. Опытное Поле; 8,9; 11,2; 2,3; 13,2; 4,3. Итого по Селиванихинскому сельсовету; 69,2; 131,5; 62,3; 186,2; 117. Надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов: Водоснабжение - планируется проведение работ по реконструкции водоснабжения территории, а именно: - прокладка водопровода от водопроводных сетей г. Минусинска до с. Селиваниха, жилых районов «Серебряные сосны», «Цветущий сад», п. Опытное поле, что позволить привести качество воды в соответствие с гигиеническими нормами, в части содержания нитратов; - прокладка водопровода от системы водоснабжения Минусинской ТЭЦ до д. Солдатово, что позволить привести качество воды и объемы потребления в соответствие с гигиеническими нормами; -капитальный ремонт с заменой труб на полиэтиленовые: 1-й этап -23,5 км, расчетный срок – 53,3 км; капитальный ремонт 42 водопроводных колонки; прокладка новых водопроводных сетей 17,1 км; -выполнить централизованное водоснабжение с. Селиваниха, жилого района «Серебряные сосны», п. Топольки, п. Опытное поле, д. Солдатово; -на территории п. Топольки предлагается бурение трех скважин (2 рабочих и резервной). Для повышения качества добываемой воды рекомендуется установка водоочистных фильтров и внедрение частотного регулирования электроприводов на всех скважинах; -на первом этапе провести полную установку приборов учета воды; - обеспечить -закольцевать сеть водопровода, согласно планировочным решениям. Расчёт водопотребления жилым фондом 4190 м3/сут. Расчёт водопотребления объектами социально-культурно-бытового назначения 457,38 м3/сут. Водоотведение Проектом принят 100% охват населения и объектов соцкультбыта централизованной системой водоотведения с. Селиваниха, жилого района «Серебряные сосны»; -предусмотреть водоотведение со строительством КНС и подключением к очистным сооружениям г. Минусинска в с. Селиваниха; - в населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок; -в п. Топольки предполагается строительство сети канализации с присоединением к канализационной сети г. Минусинска; -выполнить систему водоотведения, согласно планировочным решениям. Суммарный расход стоков 4357м³/сут. Теплоснабжение На территории с. Селиваниха обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения; -строительство модульно-блочной котельной с присоединением нагрузки котельной гидропартии, электрокотельной и нагрузок объектов соцкультбыта; -планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения, а именно строительство тепловой сети от г. Минусинска до котельной п. Опытное поле, что позволит снизить стоимость коммунальных услуг в 2,5 раза; -теплоснабжение жилого района «Серебряные сосны» предлагается осуществлять от теплосетей ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»; - планируется проведение работ по реконструкции теплоснабжения территории, а именно: замену тепловых сетей, с применением пенополиуретановой изоляции с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий, установить приборы учета тепла, для обеспечения водоподготовки установить системы водоподготовки. Суммарный расход тепла объектами 68,98 Гкал/ч. Электроснабжение Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами мощностью 400 и 630кВА. -строительство новых трансформаторных подстанций; -строительство новых линий электропередач: - суммарная потребляемая мощность электропотребления на расчетный срок 5,8 МВт . Сбор и вывоз коммунальных отходов На расчетный срок предусмотрены: - сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; - обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора; - организация сбора и удаление вторичного сырья; - предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах; - сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; - уборка территорий от мусора, смета, снега; - максимально механизировать все процессы очистки и поливки; - применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой; - складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоны ТКО в г. Минусинске и Лугавского сельсовета. |
| Срок и этапы реализации программы | 2016 -2031 годы ; 1 этап: 2016-2021 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета; - средства частных организаций и населения. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2031 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.В сфере теплоснабжения: Повышение надежности, энергоэффективности; улучшение экологического состояния сельского поселения; понижение тарифов. 2. В сфере водоснабжения: Повышение надежности и качества водоснабжение; понижение тарифов. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО и ЖКО. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселений является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Муниципального образования Селиванихинского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» на 2016-2031 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2014 №426-П « О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 514-П «Об утверждении программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступного и комфортного жилья гражданам Красноярского края»; Генерального плана Муниципального образования «Селиванихинский сельсовет» Минусинского района Красноярского края.

.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований" муниципальное образование Селиванихинский сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Селиванихинский сельсовет образован в 1975 году.

Селиванихинский сельсовет расположен в Минусинском районе, на юге Красноярского края в Минусинской котловине.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 13 км и с запада на восток – 27 км. Общая площадь сельсовета 165,57 км2 .

Селиванихинский сельсовет граничит с 5-ю сельсоветами: Новотроицким, Большеничкинским, Маломинусинским, Знаменским, Лугавским, г. Минусинском и Республикой Хакасия.

На территории муниципального образования расположены 4 населённых пункта: с. Селиваниха, д. Солдатово, п. Топольки, п. Опытное Поле. Центром муниципального образования является село Селиваниха.

Административно-территориальный состав муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района (по состоянию на 01.01.2011 г.)

| Наименование сельсовета | Расстояние от сельсовета до районного центра, км | Численность населения сельсовет, чел. | Площадь муниципального образования, кв.км | Плотность населения, чел/кв.км | Населённые пункты, входящие в состав сельсовета | Расстояние от сельсовета до населённого пункта, км | Чис ленность населённого пункта, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Селиванихинский сельсовет | 5 | 3185 | 165,57 | 19,2 | с. Селиваниха | 0 | 2118 |
|  |  |  |  |  | д. Солдатово | 18 | 299 |
|  |  |  |  |  | п. Топольки | 15 | 350 |
|  |  |  |  |  | п. Опытное поле | 7 | 416 |

Расположение Селиванихинского сельсовета в структуре Минусинского района

Общая площадь Селиванихинского сельсовета составляет 165,57 км2, в том числе, земель сельхозугодий – 4398,1 га, площадь населенных пунктов-786,4 га, площадь земель промышленности, энергетики, дорог и связи – 830 га.

- Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Селиванихинского сельсовета характеризуется следующими показателями:

| Наименование территории | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| с. Селиваниха | 1942 | 1940 | 1969 | 1970 | 2017 | 2036 | 2053 | 2081 | 2110 | 2118 |
| п. Опытное Поле | 360 | 376 | 374 | 363 | 403 | 418 | 429 | 427 | 424 | 416 |
| д. Солдатово | 251 | 250 | 257 | 246 | 252 | 252 | 272 | 272 | 289 | 299 |
| п. Топольки | 294 | 297 | 296 | 312 | 320 | 336 | 332 | 326 | 338 | 352 |
| Итого | 2847 | 2863 | 2896 | 2891 | 2992 | 3042 | 3086 | 3106 | 3161 | 3185 |

Из всех населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Селиваниха, его административный центр. Здесь сконцентрировано около 67% жителей сельсовета.

Практически все населённые пункты незначительно увеличили численность населения. Наиболее заметный рост наблюдался в с. Селиваниха.

Численность населения стабильно растет, за рассматриваемый период население сельсовета увеличилось на 414 человек за счет миграционного прироста. Естественный прирост отрицателен с 2007г

Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает увеличение численности населения.

По данным администрации Минусинского района изменение численности будет происходить за счет миграционного притока, связанного с действием краевой программы «Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации» на 2011–2020 годы.

На расчётный срок предполагается освоение около 300 га (с учётом вновь образованного микрорайона «Серебряные сосны»). Проектом запланировано изменение границ, увеличение площади территорий населённых пунктов: с. Селиваниха, п. Топольки, д. Солдатово.

Расчётная численность населения составит на первую очередь 4744 человек, на расчётный срок – 6155 человек. Территория Селиванихинского сельсовета благоприятна для размещения садоводческих товариществ. В проекте численность временного населения составит около 11000 человек на расчётный срок.

Представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2021г.) и на расчётный срок (2031г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2011г. | прогноз 2021г. | прогноз 2031г. |
| 1 | с. Селиваниха | 2118 | 3300 | 4400 |
| 2 | п. Топольки | 352 | 700 | 950 |
| 3 | д. Солдатово | 299 | 344 | 405 |
| 4 | п. Опытное Поле | 416 | 400 | 400 |
|  | Итого по сельсовету | 3185 | 4744 | 6155 |

Экономическая база развития территории

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В рамках проекта Генерального плана выявлены сильные и слабые стороны системы, возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, её экономико-географическим положением:

- благоприятное географическое положение;

- близость районного центра как перспективного рынка для реализации продукции сельского хозяйства и промышленности;

- близость районного центра как наличие мест приложения труда;

- привлекательность территории муниципального образования с точки зрения размещения промышленных предприятий, жилищного строительства, возведения объектов спортивного и культурного назначения;

- достаточно развитая транспортная инфраструктура;

- пригодные для развития туризма природно-климатические условия;

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, развитие садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств;

Ограничения развития (слабые стороны) территории:

- недостаточная обеспеченность населения муниципального образования предприятиями бытового обслуживания;

- недостаточно развитая коммунальная инфраструктура, препятствующая активному развитию территории;

- сохранение деструктивных демографических процессов;

- слабая ресурсно-минеральная база;

- высокая степень износа основных фондов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте;

Главные возможности развития Селиванихинского сельсовета включают в себя:

- увеличение производства продукции сельского хозяйства за счёт формирования эффективной системы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, создания улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д. Организация пунктов приёма от населения и баз хранения сельскохозяйственной продукции;

- развитие социальной инфраструктуры;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счёт создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий;

- развитие туристско-рекреационного комплекса;

- создание благоприятных условий для жилищного строительства, как в части индивидуальной, так и комплексной застройки;

- развитие внешних связей;

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

- окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство, ориентированное на производство продукции для собственного потребления;

- ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на реконструкцию и модернизацию основных фондов;

- сокращение темпов жилищного строительства вследствие неблагоприятной экономической конъюнктуры;

- рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в г. Минусинск, г. Красноярск, г. Абакан;

- сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от краевого бюджета;

- вероятность поглощения в перспективе части территории Селиванихинского сельсовета г. Минусинском.

На территории Селиванихинского сельсовета сосредоточены крупнейшие предприятия Минусинского района. Экономическая база сельсовета определяет благоприятное развитие всего района. Большинство обрабатывающих предприятий расположены на территории Промышленной площадки ОАО «Электрокомплекс».

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- лесное хозяйство;

- обрабатывающие производства;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности Селиванихинского сельсовета, что обусловлено природно-климатическими условиями территории. В настоящее время производителями сельскохозяйственной продукции являются:

- крупные предприятия ФГУП «Минусинское» РАСН, ООО «Минусинскзернопродукт»;

-малые предприятия, занимающиеся овощеводством, растениеводством, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением лошадей и крупного рогатого скота (далее – КРС), сельскохозяйственной птицы (крестьянско-фермерские хозяйства, ООО «Центр», ООО «Меридиан», ООО «Успех», ООО «Малая Минуса», ООО «Лидер», ООО «Лилия», ООО «Кабаний остров», ООО «Инкубационно-производственная станция «Минусинская агропромышленная компания»), ООО «Колос», ООО «Мелиз».;

- личные подсобные хозяйства населения.

Обрабатывающие производства

Выгодное экономико-географическое положение, наличие ресурсных возможностей, хорошо развитая транспортная инфраструктура – факторы благоприятные для промышленного освоения.

Лесоперерабатывающий комплекс

Производство строительных материалов

Строительство

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Туризм и рекреация

Климатические условия:

Климат района резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. Весной и осенью характер погоды неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район – умеренный, климатический район – умеренно холодный (II4).

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

| № п/п | Характеристика | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный период |  |  |  |
| 1 | Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца |  | - 52 ºC |
| 2 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  | 12,6 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC |  | 225 дн. |
| 4 | Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 ºC |  | - 8,8ºC |
| 5 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 |  | - 44 ºC |
| 6 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  | - 40 ºC |
| Теплый период |  |  |  |
| 7 | Абсолютная максимальная температура воздуха | + 39 ºC |  |
| 8 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,6 |  |
| 9 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | 26,6 ºC |  |
| 10 | Температура воздуха обеспеченностью 0,95 | +24,3 ºC |  |
| 11 | Температура воздуха обеспеченностью 0,98 | +28,2 ºC |  |

## Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТКО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Селиванихинского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие организации и предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», Филиал ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго», ПАО «Красноярскэнергосбыт», МУП «Минусинскмежрайгаз”.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, социальных и административных объектов;

- высокая жесткость, высокое содержание железа, нитратов в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Значимым показателем качества жизни населения является уровень благоустроенности жилищного фонда. Благоустроенность жилищного фонда выражена в его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг По уровню благоустроенности наиболее обеспеченным является с. Селиваниха.

Оборудование жилищного фонда на начало 2011г.

|  |  | Селиванихинский сельсовет |  | с. Селиваниха |  | п. Топольки |  | п. Опытное Поле |  | д. Солдатово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водопроводом | 52,1 | 75,3 | 39,0 | 80,4 | 2,1 | 33,1 | 6,3 | 69,4 | 4,7 | 84,1 |
|  | В том числе централизованным | 42,9 | 62,0 | 33,6 | 69,2 | 0 | 0 | 5,1 | 55,9 | 4,2 | 76,8 |
| 2 | Канализацией | 45,6 | 65,9 | 35,6 | 73,4 | 2,1 | 33,1 | 4,9 | 54,8 | 2,9 | 53,0 |
|  | В том числе централизованным | 8,0 | 11,6 | 5,5 | 11,4 | 0 | 0 | 2,5 | 27,8 | 0 | 0 |
| 3 | Отоплением | 13,1 | 18,9 | 8,4 | 17,3 | 0,4 | 6,5 | 4,5 | 46,9 | 0,1 | 1,2 |
|  | В том числе централизованным | 11,1 | 16,0 | 6,9 | 14,4 | 0 | 0 | 4,1 | 45,4 | 0 | 0 |
| 4 | Горячим водоснабжением | 11,2 | 16,2 | 8,1 | 16,7 | 0,6 | 10,6 | 2,2 | 24,3 | 0,1 | 1,2 |
|  | В том числе централизованным | 5,5 | 7,9 | 5,6 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ванными (душевыми) | 21,0 | 30,3 | 17,0 | 35,0 | 0,6 | 10,6 | 3,1 | 34,9 | 0,1 | 1,2 |
| 6 | Газом (сетевой, сжиженный) | 59,3 | 85,7 | 42,8 | 88,2 | 4,9 | 78,6 | 6,4 | 71,2 | 5,2 | 92,8 |
| 7 | Напольными электроплитами | 10,7 | 15,4 | 6,7 | 13,8 | 1,3 | 20,5 | 2,2 | 24,6 | 0,4 | 7,9 |
| 8 | Итого | 69,2 | 100,0 | 48,5 | 100 | 6,2 | 100 | 8,9 | 100 | 5,6 | 100 |

Текущее состояние систем ЖКХ Селиванихинского сельсовета

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 69,2 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 6 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Электрические котельные | -//- | 4 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 5518 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 11 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 11 |
| средняя производительность | м3/сут. | 144,0 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 16,148 |
| Водопроводных колонок | шт. | 36 |
| Пожарных гидрантов | шт. | 29 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 3 |
| Водоотведение |  |  |
| Количество населенных пунктов имеющих локальные сети канализации | шт. | 2 |
| Общая длина локальных сетей канализации | км | 1.8 |
| Газификация |  |  |
| Население использует сжиженный газ на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТКО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1900 |
| Годовая удельная норма накопления ТКО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |  |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 4 |

Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Поставщиком тепловой энергии на территории сельского совета является МУП«Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района», на территории Селиванихинского сельсовета находятся шесть источников теплоснабжения.

Котельная гидропартии с.Селиваниха, ул.Ленина, 52, системы теплоснабжения села Селиваниха муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района Красноярского края обеспечивает подачу тепла и горячее водоснабжение для отопления участка от ул. Геологической до ул. Мира.

Год постройки и ввода в эксплуатацию 1971.

Котельная гидропартии села Селиваниха проектировалась и вводилась в эксплуатацию для централизованного теплоснабжения поселка гидрогеологов. Зона обслуживания оказалось меньше планируемой и производственные мощности оказались загруженными лишь на 30%. Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность. Котлы неоднократно подвергались капитальным ремонтам, связанным с заменой части трубных систем, прогоревших в результате накипеобразований. Дальнейший ремонт котлов нецелесообразен из-за того, что трубная часть котлов имеет отложения толщиной 3-4мм, снижающие, как производительность котлов, так и ведущие к дальнейшим их повреждениям. В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая открытая двухтрубная. Загрузка топлива в котлы – ручная. Газоходы котлов объединены в газовый боров с отсечными шиберами, позволяющими производить переключения для удаления газов от трех котлов, двумя дымососами, работающими на одну дымовую трубу. Высота металлической дымовой трубы – 30 метров, диаметр 400 мм. Очистка газов не производится. Подача воздуха в котлы осуществляется от одного вентилятора по воздуховодам. Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины, без подпиточного насоса. Оборудование водоподготовки отсутствует. В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован. Оборудование, трубопроводы, запорная арматура капитальному ремонту не подвергались. Качество воды, как воды питьевого качества, не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя из-за превышения нормативов общей жесткости (см. протокол ABF0004921 от 21. 05.2014г.), не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. Высокая общая жесткость воды 10мг/куб.дм ведет к повышенному образованию накипи, которая из-за низкой теплопроводности резко снижает теплопередачу рабочей жидкости, приводит к перегреву металла в зоне нагрева.

В здании котельной в цокольной части имеются косые трещины, свидетельствующие о его неравномерной осадке. Деревянные оконные и дверные блоки полусгнили либо рассохлись, местами остекление только в одну нитку, оконных сливов нет. Отмостка вокруг здания разрушена, полы в производственных помещениях имеют стирания в ходовых местах, выбоины, выпучины, сквозные отверстия.

Состав и характеристика основного оборудования котельной

| Показатель | Номер котла |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВ –СФ 0,72 №1 | КВ – СФ 0,7 №2 | КВ – СФ 0,72 №3 |  |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,72 | 0,7 | 0,72 | 2,14 |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 2007 | 2001 | 2001 |  |
| 7. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь бурый Бородинского разреза |  |  |  |
| 8.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |  |

Износ оборудования на 01.01.2015 г. составил менее 80%.

Фактические данные по работе котельной за период с 01.01.2014г. по 01.01.2015 г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Отпуск т/энергии с коллекторов, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная – с.Селиваниха ул.Ленина, 52 «а» | бурый уголь | 2,14 | 0,632 | 2025,2 | 36,8 | 1988,5 | 453,1 | 1535,4 | 828,7 |

Тепловые сети котельной гидропартии с. Селиваниха Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Год постройки: 1983. Протяженность 1,072 км. Материал трубопровода – сталь: Ду57; Ду76; Ду89; Ду100; Ду108; Ду116; Ду159; вид прокладки – подземная (непроходной канал), изоляция – мин.вата, рубероид .

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 100%.

В связи с длительной эксплуатацией в ветхом состоянии находится весь стальной трубопровод и тепловая изоляция из минеральной ваты с покрытием рубероидом.

Оценка надежности систем теплоснабжения Селиванихинского сельсовета рассчитана на основании «Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» согласно приказу Министерства регионального развития РФ №3310 от 26.07.2013г.;

Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети, а также применения не эффективных технологических решений система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) для обеспечения качественной водоподготовки теплоносителя;

2) для обеспечения надежности снабжения топливом - обеспечить на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

3) провести капитальный ремонт котельной либо строительство новой модульной котельной;

- по повышению надежности тепловых сетей:

4) провести полную замену тепловой сети, с применением пенополиуретановой изоляции с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

5) для обеспечения учета воды, тепла и контроля параметров качества теплоносителя установить приборы учета тепла.

Котельная гидропартии с. Селиваниха подлежит закрытию при введении в эксплуатацию блочно-модульной котельной с. Селиваниха мощностью 4,65 Гкал/час.

Электрокотельная с.Селиваниха, ул.Некрасова, 1 «а», системы теплоснабжения села Селиваниха муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района Красноярского края обеспечивает подачу тепла и горячее водоснабжение для населения и здания администрации сельсовета.

Год постройки и ввода в эксплуатацию 1978.

В котельной система водоподготовки отсутствует. Оборудование, трубопроводы, запорная арматура капитальному ремонту не подвергались,.

Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети. Качество воды, как воды питьевого качества, не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя из-за превышения нормативов общей жесткости (см. протокол ABF0004921 от 21. 05.2014г.), не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. Высокая общая жесткость воды 10мг/куб.дм ведет к повышенному образованию накипи, которая из-за низкой теплопроводности резко снижает теплопередачу рабочей жидкости, приводит к перегреву металла в зоне нагрева.

В котельной ведется учет потребленной электроэнергии, учет отпущенной тепловой энергии и холодной воды не организован. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. Зданию требуется ремонт.

Состав и характеристика основного оборудования котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЭВ 250/04 № 1 | КЭВ 250/04 № 2 | КЭВ 160/04 № 3 | КЭВ 160/04 № 4 |  |
| 1. Установленная мощность (проектная), Гкал/час | 0,215 | 0,215 | 0,14 | 0,14 | 0,71 |
| 2. Располагаемая* мощность, Гкал/час | 0,215 | 0,215 | 0,14 | 0,14 | 0,71 |
| 4. Год ввода в эксплуатацию, год | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |  |

Износ оборудования на 01.01.2015 г. составил менее 70%.

Фактические данные по работе котельной за период с 01.01.2014г. по 01.01.2015 г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Отпуск т/энергии с коллекторов, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная, с.Селиваниха, ул.Некрасова,1«а» | электроэнергия | 0,71 | 0,885 | 2597,1 | 51,9 | 2544,6 | 431,9 | 2112,7 |

Тепловые сети теплоснабжения электрокотельной с. Селиваниха, ул. Некрасова, 1 «а» Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Год постройки: 1983.

Протяженность 0,329 км. Материал трубопровода – сталь: Ду57; Ду108. Вид прокладки – подземный (непроходной канал), изоляция – мин. вата, рубероид.

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 100%.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, оборудования котельной, а также применения не эффективных технологических решений система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения, горячего водоснабжения до реконструкции всей системы теплоснабжения в рамках программы развития села по электрокотельной с. Селиваниха необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) по обеспечению качественной водоподготовки теплоносителя;

2) провести ремонт здания;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

3) для обеспечения учета воды, тепла и контроля параметров качества теплоносителя установить приборы учета тепла, воды.

Электрокотельные с. Селиваниха подлежат закрытию при введении в эксплуатацию блочно-модульной котельной с. Селиваниха мощностью 4,65 Гкал/час.

Котельная п.Опытное Поле, ул.Садовая, 7 «е», системы теплоснабжения поселка Опытное Поле муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района Красноярского края обеспечивает подачу тепла и горячее водоснабжение для детского сада, конторы ОПХ «Минусинское», ФАП,  сельского клуба.

Год постройки и ввода в эксплуатацию 1978.

Котельная поселка Опытное Поле проектировалась и вводилась в эксплуатацию для централизованного теплоснабжения поселка. Зона обслуживания оказалось меньше планируемой и производственные мощности оказались загруженными лишь на 53%. Из-за низкой присоединительной нагрузки резко возрастают потери в тепловых сетях, рассчитанных на значительно большую пропускную способность.

В котельной установлены четыре водогрейных котла: два котла типа «Ижевск» КВ – 0,63 – К; два – кустарного изготовления. Котлы неоднократно подвергались капитальным ремонтам, связанным с заменой части трубных систем, прогоревших в результате накипеобразований. Дальнейший ремонт котлов нецелесообразен из-за того, что трубная часть котлов имеет отложения толщиной 3-4мм, снижающие, как производительность котлов, так и ведущие к дальнейшим их повреждениям. В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 ºC (температурный график сети) с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения зависимая открытая двухтрубная. Загрузка топлива в котлы – ручная. Удаление газов от четырех котлов производится одним дымососом через металлическую дымовую трубу. Высота дымовой трубы -30 метров, диаметром 600 мм. Очистка газов отсутствует. Подача воздуха в котлы осуществляется от одного центробежного вентилятора по воздуховодам. Котлы работают с принудительной циркуляцией воды от сетевых насосов, работающих в следующих режимах: один рабочий и один резервный. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена из водопроводной сети от существующей скважины, без подпиточного насоса. Оборудование водоподготовки отсутствует.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной воды. Учет тепловой энергии не организован. Оборудование, трубопроводы, запорная арматура капитальному ремонту не подвергались,.

Качество воды, как воды питьевого качества, не гарантируется. Использование не подготовленного теплоносителя из-за превышения нормативов общей жесткости (см. протокол ABF0004922 от 22. 05.2014г.), не позволяет обеспечить продолжительную эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. Высокая общая жесткость воды 7,5 мг/куб.дм ведет к повышенному образованию накипи, которая из-за низкой теплопроводности резко снижает теплопередачу рабочей жидкости, приводит к перегреву металла в зоне нагрева.

В здании котельной в цокольной части имеются косые трещины, свидетельствующие о его неравномерной осадке. Деревянные оконные и дверные блоки полусгнили либо рассохлись, местами остекление только в одну нитку, оконных сливов нет. Отмостка вокруг здания разрушена, полы в производственных помещениях имеют стирания в ходовых местах, выбоины, выпучины, сквозные отверстия.

Состав и характеристика основного оборудования котельной

| Показатель | Номер котла |  |  |  | Всего по котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н/д №1 | КВ–0,63-К №2 | н/д №3 | КВ–0,63-К №4 |  |
| 1. Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,44 | 0,5 | 0,44 | 0,5 | 1,88 |
| 2. Год ввода в эксплуатацию, год | 1999 | 2003 | 1986 | 2004 |  |
| 3. Используемое топливо (указывается вид топлива) | уголь бурый Бородинского разреза |  |  |  |  |
| 4.Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | 3600 |  |  |  |  |

Износ оборудования на 01.01.2015 г. составил 57%.

Фактические данные по работе котельной за период с 01.01.2014г. по 01.01.2015 г.

| Наименование котельных | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка теплоэнергии, Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | Отпуск т/энергии с коллекторов, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход топлива, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п.Опытное Поле, ул.Садовая,7«е» | бурый уголь | 1,88 | 1,0 | 2905,1 | 53,2 | 2852,2 | 661,0 | 2191,2 | 1213,9 |

Тепловые сети котельной п.Опытное Поле Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

Год постройки: 1973.

Протяженность 1,358 км по ул. Садовая, Набережная. Материал трубопровода – сталь: Ду57; Ду76; Ду108; Ду159. Вид прокладки – подземный (непроходной канал), изоляция – мин. вата, рубероид.

Износ оборудования тепловых сетей на 01.01.2015 г. составил 100%.

Заключение.

С учетом значительного износа конструктивных и технологических элементов здания, вспомогательного оборудования котельной и тепловой сети, а также применения не эффективных технологических решений система теплоснабжения, горячего водоснабжения оценивается как малонадежная, имеет низкую энергетическую и экономическую эффективность.

Рекомендации.

необходимо принять меры:

- по повышению надежности источника тепла – котельной:

1) по обеспечению качественной водоподготовки теплоносителя;

2) по обеспечению надежности снабжения топливом - обеспечение на угольном складе поставщика 45 – суточный НЭЗТ согласно приказу Минэнерго РФ № 66 от 04.09.2008г.;

3) провести ремонт оборудования котельной;

4) провести капитальный ремонт кровли и здания котельной;

- по повышению надежности тепловых сетей:

5) провести полную замену тепловой сети, с применением пенополиуретановой изоляции с нанесением теплоизолирующих лакокрасочных покрытий;

- по повышению качества и энергетической эффективности:

6) для обеспечения учета воды, тепла и контроля параметров качества теплоносителя установить приборы учета тепла.

Котельная п. Опытное Поле подлежит закрытию при подключении магистральных тепловых сетей от г. Минусинска.

Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Топольки и д. Солдатово отсутствуют. Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на промплощадке «Электрокомплекса» являются собственностью Минусинской ТЭЦ АО «Енисейской ТГК (ТГК -13)».

1.4. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов Селиванихинского сельского совета услугой холодного водоснабжения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Минусинского района» из подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 11 шт., водонапорных башен в количестве 6 шт., разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 16,148 км. Потребление воды всеми потребителями составляет 1391 м3 в сутки. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет: свыше 83% в с.Селиваниха, 74% в д.Солдатово, 100% в п. Опытное Поле.

2. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.».

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения.

Система водоснабжения с. Селиваниха.

|  | Скважина №5(4658) с. Селиваниха, ул. Ленина, 1 б | Скважина №1(24 Д), с. Селиваниха, ул. Береговая, 7 а |  |  | Скважина №1, с. Селиваниха, ул. Лесная, 2 а |  |  |  | Скважина №1811, с. Селиваниха, ул. Подгорная, 47 а |  | Скважина №1811, с. Селиваниха, ул. Береговая, 8 а | Скважина №1811, с. Селиваниха, ул. Береговая, 18 а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1964 | 1991 |  |  | 1977 |  |  |  | 2000 |  | 1991 | 1991 |  |
| Марка оборудования, | Глубинный насос ЭЦВ 6 –6,3 - 100 | Глубинный насос ЭЦВ6 – 16-140 |  |  | Глубинный насос ЭЦВ 8 – 25- 140 |  |  |  | Глубинный насос ЭЦВ 4 – 10- 85 |  | Глубинный насос ЭЦВ8 – 25 - 140 | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,5 - 85 |  |
| Обсадная труба: диаметр и глубина | 219мм, 72 м | 426мм, 65 м |  |  | 273мм, 97 м |  |  |  | 219мм, 142 м |  | 377мм, 83 м | 426мм, 60 м |  |
| Мощность, м3/сут | 168 | 264 |  |  | 432 |  |  |  | 240 |  | 264 | 264 |  |
| Параметры: напор, подача, мощность, кпд | 100м; 6,3 куб.м/ч; 4,5 кВт; 58% | 140м; 16куб.м/ч; 11 кВт; 58% |  |  | 140м; 25куб.м/ч; 16 кВт; 58% |  |  |  | 85м; 10куб.м/ч; 5,5 кВт; 58% |  | 140м; 25куб.м/ч; 16 кВт; 58% | 85м; 6,5 куб.м/ч; 3 кВт; 58% |  |
| Выявленные дефекты | Значительная коррозия конструкций насоса. Отсутствует приборный учет воды. Пояс санитарной охраны требует ремонта ограждения, устройства твердых дорожек, планировки территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка технического состояния | Группа д«г» |  | Группа «г» |  |  | Г Группа «г» |  |  | Группа «б» |  | Группа «г» | Группа «г» |  |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О дальнейшей эксплуатации | Возможна при обеспечении своевременных регламентных ремонтных работ, установке приборного учета воды. Проведении ремонта первого пояса санитарной охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ технико – экономической эффективности | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потеря ресурса,% | 88% |  |  | 64% |  |  | 64% | 38% |  | 64% |  |  | 64% |
| Способы проведения объекта для дальнейшей эксплуатации | Ремонт. Реконструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Водонапорная башня, с.Селиваниха, ул.Ленина, 30 в | Водонапорная башня, с.Селиваниха, ул.Подгорная, 47 а |  | Водонапорная башня, с.Селиваниха, ул.Береговая, 18 а |  | Резервуар с.Селиваниха, ул.Ленина, 1б | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1999 | 2014 |  | 1973 |  | 1999 | 1988 |
| Производительность | 45 м3 | 25 м3 |  | 120 м3 |  | 17 м3 |  |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и исполнительной документации | Материал: сталь |  |  |  |  |  | Чугун, сталь, частично полиэтилен; длина 11,59 км, Ду200, Ду150, Ду100,Ду80, Ду 50: улицы: Береговая, Мира, Березовая, Геологическая, Енисейская, Зеленая, Кретова, Ленина, Лесная, Луговая, Мартьянова, Молодежная, Набережная, Народная, Некрасова, Песочная, Пионерская, Подгорная, Победы, Промышленная, Речников, Садовая, Советская, Солнечная, Сосновая, Цветочная, пр. Сафьяновых; 25 колонок, 17 гидрантов |
| Фактическое состояние, % износа | 46% | 0 |  | 100% |  | 75% | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп =11,59– 9,6/11,59 = 0,17, износ 83% |
| Параметры | Объем резервуара 45м3 | Объем резервуара 50 м3 |  | Объем резервуара 25м3 |  | Объем резервуара 17 м3 |  |
| Выявленные дефекты и нарушения | Металлические конструкции частично проржавели. Требуется ремонт и обустройство зоны санитарной охраны. Отсутствуют приборы учета воды. |  |  |  | Металлические конструкции проржавели, на сварных швах образовались свищи. Требуется ремонт и обустройство зоны санитарной охраны. Отсутствуют приборы учета воды. |  | Требуют ремонта 13 водоразборных колонок. Имеется значительный износ конструктивных элементов колонок, колодцев, водопроводов. Практически все трубы ветхие. |
|  | Водоподготовка и обеззараживание не производятся. Качество воды на соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не обеспечивается. Имеется превышение ПДК по общей жесткости ( протокол ABF 0014621 от 15.12.2014) |  |  |  |  |  |  |
| Оценка технического состояния | Г Группа «г» | Группа «а» |  | Группа д«г» |  | Группа «г» | Группа д«г» |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии | Значительный износ. |  | Хорошее |  | Аварийное состояние. | Значительный износ. | Необходима замена водопроводов, капитальный ремонт колонок, гидрантов |
| Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации | При обеспечении своевременных регламентных ремонтных работ срок эксплуатации более 10 лет. |  | При обеспечении своевременных регламентных ремонтных работ срок эксплуатации до 30 лет. |  | Эксплуатация на пониженных давлениях возможна при условии проведения капитального ремонта - не более 2 лет. Для дальнейшей эксплуатации необходима реконструкция |  | При эксплуатации на пониженных давлениях возможна не более 2 - 3 лет |
| Анализ технико – экономической эффективности существующих технических решений | Низкая надежность конструкций сооружения, емкости и элементов системы управления приводят к ускоренному износу; из – за переливов, намерзаний льда - к повышенным потерям воды, низкой энергетической эффективности. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. |  |  |  |  |  | Чугунный водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 1,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми, подвержен изломам в местах стыков, особенно при сезонных деформациях грунта. |
| Потеря ресурса,% | 46% | 0 |  |  | 100% | 75% | 83% |
| Расход электрической энергии, кВт/куб.м | Более 1кВтч/ м3 |  |  |  |  |  |  |
| Способы проведения для дальнейшей эксплуатации | Ремонт. Реконструкция. |  |  |  |  |  | Ремонт водопровода с заменой труб на полиэтиленовые длиной 11,59 км, прокладка водопровода 1,48 км; капитальный ремонт 13 водоразборных колонок . |
| Возможные проектные решения | Ремонт водопровода с заменой труб на полиэтиленовые длиной 11,59 км, прокладка водопровода 1,48 км; капитальный ремонт 13 водоразборных колонок . Согласно плана развития с. Селиваниха предусматривается подключение централизованной системы водоснабжения села к магистральному водоводу централизованной системы водоснабжения г. Минусинска. |  |  |  |  |  |  |

Система водоснабжения п. Опытное Поле.

|  | Скважина №1429 п. Опытное Поле, ул. Садовая, 7 б. |  | Скважина №39(51986), п. Опытное Поле, ул. Садовая, 7 б. |  | Скважина №33(61986), п. Опытное Поле, ул. Садовая, 9 а |  | Водонапорная башня, п. Опытное Поле, ул. Садовая, 7 б. | Водонапорная башня, п. Опытное Поле, ул. Садовая,9а. |  | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1978 |  | 1986 |  | 1986 |  | 1980 | 1980 |  | 1980 |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 85 |  | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 85 |  | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 85 |  | Объем 25 куб.м | Объем 25 куб.м |  |  |
| Материал, диаметр, глубина | Обсадная труба 273мм, глубина 77 м, павильон - сталь |  | Обсадная труба 325мм, глубина 75м, павильон - кирпич |  | Обсадная труба 325мм, глубина 39 м, павильон - сталь |  | Сталь | Сталь |  | Чугун, частично полиэтилен; длина 1,802 км, Ду 100: улицы:, Набережная, Садовая. 4 колонки, 1 пожарный гидрант |
| Мощность скважины, м3/сут | 240 |  | 216 |  | 415 |  |  |  |  |  |
| Фактическое состояние, % износа | 98% |  | 92% |  | 92% |  | 98% | 98% |  | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп = 1,802– 1,802/1,802 = 0, износ 100% |
| Параметры: напор, подача, мощность, кпд | 85м; 6,3куб.м/ч; 2,8кВт; 58% |  | 85м; 6,3куб.м/ч; 2,8кВт; 58% |  | 85м; 6,3куб.м/ч; 2,8кВт; 58% |  |  |  |  | Пропускная способность трубопроводов – 60,0 м3 |
| Выявленные дефекты и нарушения | Значительная коррозия конструкций насоса. Отсутствуют: приборный учет воды, оборудованный пояс зоны санитарной охраны |  |  |  |  |  | Металлические конструкции проржавели, на сварных швах образовались свищи. Требуется ремонт и обустройство зоны санитарной охраны. Отсутствуют приборы учета воды. |  |  | Требуют ремонта 3 водоразборных колонок. Имеется значительный износ конструктивных элементов. Трубы ветхие. |
|  | Водоподготовка и обеззараживание не производятся. Качество воды на соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не гарантируется. Имеется превышение ПДК по содержанию общей жесткости, микробиологическим показателям ( протокол ABF 0004922 от 21.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка технического состояния | Группа д«г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О техническом состоянии | Имеется значительный износ конструктивных элементов. |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт. |  |  | Необходима замена водопроводов, капитальный ремонт колонок, гидрантов |  |
| Анализ технико – экономической эффективности | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. Частотно – регулируемое управление пуском насоса снижает расход электроэнергии до двух раз. |  |  |  |  | Низкая надежность, низкая энергетическая эффективность. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. |  |  | Чугунный водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 1,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми. |  |
| Потеря ресурса,% | 98% | 92% |  | 92% |  | 98% |  |  | 100%. |  |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей: надежности | Срок эксплуатации скважины более 30 лет, насоса 5 лет |  |  |  |  | Срок эксплуатации более 30 лет |  |  | Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет |  |
| Способы приведения для дальнейшей эксплуатации | Замена скважинного насоса. Подключение на частотно – регулируемое управление пуском. Работы по обеспечению 1-ой зоны санитарной охраны. Установка приборов учета воды. Обеспечение водоочистки и водоподготовки. |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  |  | Реконструкция действующего водопровода Ду100мм длиной 1,802 км. |  |
| Предложения о проведении мероприятий на объекте | Реконструкция действующего водопровода Ду100мм длиной 1,802 км. Согласно Генерального плана развития муниципального образования Селиванихинский сельсовет, предусматривается подключение централизованной системы водоснабжения поселка Опытное Поле к централизованной системы водоснабжения г. Минусинска в районе улицы Тимирязева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система водоснабжения д. Солдатово.

|  | Скважина №2902, с. Солдатово, ул. Новая, 1 а . | Скважина №1727, с. Солдатово, ул. Песочная, 1 а | Водонапорная башня; с. Солдатово, ул. Новая, 1 а . | Водопроводная сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки и ввода в эксплуатацию | 1991 | 1964 | 1991 | 1991 |
| Марка оборудования, производительность | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 85 | Глубинный насос ЭЦВ 6 – 6,3 - 85 | Объем 25куб.м |  |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и исполнительной документации | Обсадная труба 273мм, глубина 150 м | Обсадная труба 228мм, глубина 140 м | Сталь | Чугун, полиэтилен Ду108; длина 3,208 км: ул. Песочная, Степная, Набережная, Новая, Некрасова. Водопроводных колонок 7, пожарных гидрантов 11. |
| Мощность скважины, м3/сут | 86,4 | 124,4 |  |  |
| Фактическое состояние, % износа | Значительная коррозия обсадных труб, фильтрующих элементов, конструкций. Нет приборов учета воды. Не обустроена зона санитарной защиты. Износ 75 % | Значительная коррозия обсадных труб, фильтрующих элементов, конструкций. Нет приборов учета воды. Не обустроена зона санитарной защиты. Износ 92 % | Башня находится в аварийном состоянии. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют. Приборного учета воды нет. Не обустроена зона санитарной защиты. Износ 89 % | Кс = S сэксп - Sсветх /Sсэксп = 3,208– 2,37/3,208 = 0,26; качество воды на соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не гарантируется (Протокол ABF0000083 от 20.12.2013), износ 74% |
| Параметры: напор, подача, мощность, кпд | 85м; 6,3куб.м/ч; 2,8 кВт; 58% |  |  |  |
| Выявленные дефекты и нарушения | Значительная коррозия конструкций насоса. Отсутствуют: приборный учет воды, оборудованный пояс зоны санитарной охраны |  | Металлические конструкции проржавели, на сварных швах образовались свищи. Требуется ремонт и обустройство зоны санитарной охраны. Отсутствуют приборы учета воды. | Требуют ремонта 2 водоразборных колонки. Имеется значительный износ конструктивных элементов колонок, колодцев, водопроводов. Трубы изношены. |
|  | Водоподготовка и обеззараживание не производятся. Качество воды на соответствие СанПиН 2.1.4 1074-01 не гарантируется |  |  |  |
| Оценка технического состояния объекта | Группа «г» | Группа д«г» | Группа д«г» | Группа «г» |
| Заключение: |  |  |  |  |
| О техническом состоянии | Имеется сильная коррозия труб, значительный износ конструктивных элементов. |  | Аварийное | Водопровод изношен, необходима замена ветхих труб. |
| Анализ технико – экономической эффективности | Низкий кпд, ускоренный износ конструкций. Кпд лучших скважинных насосов более 70%. Частотно – регулируемое управление пуском насоса снижает расход электроэнергии до двух раз. |  | Низкая надежность, низкая энергетическая эффективность. Отсутствие водоочистки и водоподготовки ведет к угрозе здоровью населения. | Стальной водопровод имеет пониженный срок эксплуатации (в 2,5 раза) в сравнении с полиэтиленовыми. |
| Потеря ресурса,% | 75% | 92% | 89%. | 74%. |
| Плановые значения показателей: надежности | Срок эксплуатации скважины более 30 лет, насоса 5 лет |  | Срок эксплуатации блочно- модульных станций ВОС устанавливается производителями 15 – 20 лет | Срок эксплуатации полиэтиленового трубопровода 50 лет |
| Качества | Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4 1074-01 |  |  |  |
| По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая кап.ремонт и реализацию инвест.программ) | Замена скважинного насоса на модель с повышенным кпд, (при плановой замене). Подключение на частотно – регулируемое управление пуском. Работы по обеспечению 1-ой зоны санитарной охраны. Ремонт ограждения, планировка территории, устройство дорожек с твердым покрытием. Установка приборов учета воды. |  | Капитальный ремонт башни продлит эксплуатацию до2 – 3 лет. Необходимо строительство новой модульной станции ВОС. | Замена изношенного водопровода на трубопровод из полиэтиленовых труб Ду100 длиной 3,2 км |
| Способы проведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Ремонт. Реконструкция. |  | Капитальный ремонт. Строительство новой модульной станции ВОС. | Замена изношенного водопровода на трубопровод из полиэтиленовых труб Ду100 длиной 3,2 км |
| Возможные проектные решения: |  |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий на объекте | а)Реконструкция водозаборного узла . Установка модульной станции ВОС водоподготовки и подачи воды на 200 м3/сутки; б)строительство водопровода от системы водоснабжения Минусинской ТЭЦ с установкой модульной станции ВОС |  |  | Замена изношенного водопровода на трубопровод из полиэтиленовых труб Ду100 длиной 3,2 км |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий, согласно Генерального плана развития Селиванихинского сельсовета, проблематична и неэффективна.

Главной целью должно стать обеспечение населения Селиванихинского сельсовета питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

На территории Селиванихинского сельсовета газифицированных населённых пунктов не имеется.

В настоящее время население использует сжиженный газ приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

По ориентировочным расчётам на территории сельсовета за год объем твердых отходов составляет – 9,37 тыс. м3, объем жидких отходов – 16,85 тыс. м3.

| Наименование отходов | с. Селиваниха | п. Топольки | д. Солдатово | п. Опытное Поле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. м3 | 7,26 | 0,67 | 0,59 | 0,85 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 12,91 | - | 0,0115 | 3,933 |

Сбор твердых отбросов осуществляется в дворовые мусоросборники, которыми служат специальные металлические контейнеры.

Наличие на дворовой территории приемников мусора при нарушении правил очистки создает неудовлетворительное санитарное состояние в жилых кварталах. Отмечено переполнение мусоросборников, скопление вокруг них отбросов. В зимний период времени мусор в дворовых приемниках промерзает, в связи с чем опорожнение приводит к их разрушению. В неканализованных районах населённых пунктов твердые отбросы как правило собираются в дворовые приспособления – мусоросборники, а жидкие – в выгреба.

Процент охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов, низкий.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

  - Анализ текущего состояния системы водоотведения

На территории Селиванихинского сельсовета расположены очистные сооружения г. Минусинска. На очистных сооружениях предусмотрено два вида очистки сточных вод: механическая и биологическая. Для ликвидации бактериального загрязнения сточных вод применяется обеззараживание.

В настоящее время централизованная система канализации в сельсовете отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба и септики. Сточные воды из выгребов и септиков частного сектора и общественных зданий специализированным автотранспортом вывозятся на городские очистные сооружения.

На данный момент на территории с. Селиванихи централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба.

На территории находится три септика:

-по ул. Молодёжная стоки от жилого сектора;

-по ул. Зелённая стоки от жилого сектора;

-по ул. Некрасова стоки от 5 жилых домов, школы, администрации сельсовета.

Износ сетей, септиков 100%.

Сточные воды из выгребов и септиков частного сектора и общественных зданий специализированным автотранспортом вывозятся на городские очистные сооружения.

Протяжённость сетей 1395 м.

В настоящее время централизованная система канализации в п. Топольки отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгреба. Сточные воды из выгребов частного сектора и общественных зданий специализированным автотранспортом вывозятся на городские очистные сооружения г. Минусинска.

На данный момент на территории п. Опытное Поле находится три септика по ул.Садовая дома №№ 6,8,14.

Протяжённость сетей 380 м.

Износ сетей, септиков 100%.

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Селиванихинского сельсовета осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой филиалом ПАО «МРСК Сибири - «Красноярскэнерго». Система электроснабжение централизованная. Электроснабжение осуществляется по воздушной линии от П/С 220/110 «Минусинская - опорная».

Характеристика существующих трансформаторных подстанций

| № п./п. | Диспетчерский номер, мощность, кВА | Характеристика | Нагрузка, % | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1163-400 | СКТП | 32 | с. Селиваниха, ул. Молодёжная |
| 2 | 1157-160 | КТП | 37 | с. Селиваниха, ул. Ленина |
| 3 | 2706-250 | КТП | 120 | с. Селиваниха, ул. Набережная |
| 4 | 1165-400 | ЗТП | 69 | с. Селиваниха, ул. Заречная,3 |
| 5 | 2159-630 | ЗТП | 73 | с. Селиваниха, ул. Заречная |
| 6 | 1657-250 | СКТП | 14 | с. Селиваниха, ул. Заречная |
| 7 | 2698-2х400 | ЗТП | 34 | с. Селиваниха, ул. Набережная,16а |
| 8 | 2699-250 | СКТП | 64 | с. Селиваниха, ул. Геологическая |
| 9 | 1164-250 | СКТП | 49 | с. Селиваниха, ул. Молодёжная |
| 10 | 2710-400 | СКТП | 75 | с. Селиваниха, ул. Ленина |
| 11 | 2161-400 | СКТП | 42 | с. Селиваниха, ул. Подгорная |
| 12 | 2707-630 | СКТП | 68 | с. Селиваниха, ул. Береговая |
| 13 | 2696-630 | СКТП | 47 | с. Селиваниха, ул. Подгорная |
| 14 | 3216-160 | КТП |  | с. Селиваниха, частная |
| 15 | 2700-160 | КТП |  | с. Селиваниха, частная |
| 16 | 2705-160 | КТП |  | с. Селиваниха, ул. Зеленая |
| 17 | 2158-630 | КТП |  | с. Селиваниха, промзона |
| 18 | 36-160 | КТП | 62 | с. Селиваниха, ул. Пионерская |
| 19 | 2174160 | КТП | 59 | с. Селиваниха, ул. Кретова |
| 20 | 2170-100 | СКТП | 51 | с. Селиваниха, ул. Кретова |
| 21 | 2165-230 | КТП | 51 | с. Селиваниха, ул. Лесная |
| 22 | 2180-630 | ЗТП | 58 | с. Селиваниха, ул. Некрасова,4 |
| 23 | 1156-100 | КТП | 14 | с. Селиваниха, от западной стороны села 0,2 км |
| 24 | 1551-160 | КТП | 66 | с. Селиваниха, ул. Советская |
| 25 | 2154-160 | КТП | 22 | с. Селиваниха, ул. Юбилейная |
| 26 | 2153-250 | СКТП | 21 | с. Селиваниха, ул. Промышленная |
| 27 | 2158-400 | СКТП | 67 | с. Селиваниха, ул. Промышленная |
| 28 | 2155-100 | СКТП | 9 | с. Селиваниха, ул. Промышленная |
| 29 | 3208-100 | КТП | 24 | с. Селиваниха, ул. Пионерская |
| 30 | 2703-400 | КТП | 61 | с. Селиваниха, от восточной стороны села 2,5 км |
| 31 | 2689-630 | СКТП | 0 | п. Топольки, от северной окраины посёлка 1 км |
| 32 | 1650-160 | КТП | 76 | п. Топольки, ул. Набережная |
| 33 | 1210-160 | КТП | 22 | п. Топольки, от восточной окраины посёлка 0,3 км |
| 34 | 1215-160 | КТП | 51 | п. Топольки, ул. Набережная |
| 35 | 1224-630 | ЗТП | 41 | п. Топольки р-он битумной базы ДПМК, 4 зд.1 |
| 36 | 1218-400 | СКТП | 62 | п. Топольки, от южной стороны посёлка 4 км |
| 37 | 1214-160 | КТП |  | п. Топольки |
| 38 | 1169-230 | ЗТП | 66 | п. Опытное Поле, район ул.Набережная |
| 39 | 1208-400 | КТП | 87 | п. Опытное Поле, на восток от окраины посёлка 0,7 км |
| 40 | 1211-400 | СКТП | 68 | п. Опытное Поле, ул.Садовая |
| 41 | 3757 |  |  | п. Опытное Поле |
| 42 | 1208 |  |  | п. Опытное Поле, Насосная |
| 43 | 1954-160 | КТП |  | д. Солдатово |
| 44 | 1630-400 | СКТП |  | д. Солдатово, зерноток |
| 45 | 12-250 | КТП |  | д. Солдатово |
| 46 | 11-250 | КТП |  | д. Солдатово |

Покрытие возрастающих нагрузок не может быть обеспечено от существующих источников без проведения их реконструкции.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Необходимо решить следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ, строительство новых КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТПК;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

- 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Селиванихинского сельсовета.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Селиванихинского сельсовета» на 2016-2031 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация и развития водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки путём рекультивации свалок и упорядочения системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- модернизация и развитие системы теплоснабжения;

- модернизация и развитие систем электроснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, обеспечивающих развитие территории, а также, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2031 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Селиванихинского сельсовета на 2016-2031 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся значительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2031 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2015г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса .

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства в условиях Красноярского края (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2015г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Красноярского края, бюджета Минусинского района, бюджета Селиванихинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам первого этапа и укрупнено до расчетного срока.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Селиванихинского сельсовета, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, тепла, воды, электроэнергии (первый этап);

- Замена низкоэффективных котельных путем установки нового котельного оборудования (блочно-модульная котельная в с. Селиваниха), систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и подключения к системе водоснабжения г.Минусинска;

- Подключение систем теплоснабжения районов перспективной застройки с.Селиваниха, п. Опытное Поле к системе теплоснабжения г. Минусинска;

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Подключение к системе водоснабжения г.Минусинска существующих систем водоснабжения с. Селиваниха, п. Опытное Поле, а также районов перспективной застройки с.Селиваниха;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки и перспективной застройки п.Топольки;

4. Строительство арт.скважин, модульной станции ВОС, водопроводной сети в п.Топольки.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- обеспечить герметичность емкостей для вывозки мусора;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- предусмотреть организацию контейнерных площадок, их рациональное размещение в микрорайонах;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- максимально механизировать все процессы очистки и поливки;

- применять транспорт очистки повышенной емкости с механической загрузкой;

- складировать и обезвреживать твердые отходы на полигоне ТБО г. Минусинска, Лугавского сельсовета.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1. 100% охват населения и объектов соцкультбыта централизованной системой водоотведения с. Селиваниха, жилого района «Серебряные сосны»;

2. Предусмотреть водоотведение со строительством КНС и подключением к очистным сооружениям г. Минусинска в с.Селиваниха, п. Топольки;

3. В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

-в связи с уплотнением застройки и новым строительством предусмотреть реконструкцию трансформаторных подстанций;

-строительство новых трансформаторных подстанций;

-строительство новых линий электропередач;

-оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии .

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ, технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами Администрации Селиванихинского сельсовета информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса.

- Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Селиванихинского сельсовета. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Селиванихинского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Селиванихинского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Селиванихинского сельсовета Минусинского района и Селиванихинский сельский Совет депутатов.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Перечень программных мероприятий

Приложение № 1 к Программе

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования в тыс. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность в денежных средствах, в т. ч. | Включено в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района («планы») |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2025 - 2031 г.г. |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство магистральных тепловых сетей от г. Минусинска до п. Опытное Поле, замена тепловых сетей п. Опытное Поле с использованием теплоизоляции с пенополиуретановой защитой и теплоизолирующим лакокрасочным покрытием | 1,83 км | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Краевой бюджет | 45708,54 | 45708,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 461,7 | 461,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство блочно-модульной котельной с. Селиваниха; замена тепловых сетей с использованием пенополиуретановой теплоизоляции и теплоизолирующим лакокрасочным покрытием; строительство тепловых сетей для подключения потребителей | 4,65 Гкал/час | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения | Краевой бюджет | 83513,6 |  | 29155,5 | 54358,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 843,6 |  | 294,5 | 549,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство сетей теплоснабжения мкр. «Серебряные сосны» на 277 жилых дома в с. Селиваниха | 1752 м | Обеспечение теплоснабжения | Краевой бюджет | 55386,4 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 37946 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 559,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство сетей теплоснабжения мкр. «Серебряные сосны»в с. Селиваниха | 1,8 км | Обеспечение теплоснабжения | Краевой бюджет | 56000** |  |  |  |  |  |  | 56000 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство магистрального и внутри квартальных водопроводов мкр. «Серебряные сосны» на 277 жилых дома в с. Селиваниха | 4,2 км | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет | 36800 ** |  |  |  |  |  |  | 36800 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство магистрального и внутри квартальных водопроводов мкр. «Серебряные сосны»в с. Селиваниха | 1,9 км | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство электрических сетей и водопровода в мкр. Северный (многодетных семей) в 1 жилом районе с. Селиваниха | 1,48 км | Обеспечение, электро энергией, водо снабжения | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство водозаборного узла со станцией ВОС и водопровода в п. Топольки | 2 – 4 скважины; 11,37 км водопровод; станция ВОС | Обеспечение водоснабжения | Краевой бюджет | 133000** |  |  |  |  |  |  | 133000 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство магистральных водопроводов от г. Минусинска до п. Опытное Поле; с заменой труб на полиэтиленовые диаметром 100 мм в п. Опытное Поле | 1,83 км; 1,802 км | Повышение надежности и качества водоснабжения | Краевой бюджет | См. п.1.1. | См. п.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | См. п.1.1. | См. п.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка проектной документации на строительство магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей от Минусинской ТЭЦ до д. Солдатово, микрорайона жилой застройки, сетей электроснабже-ния | Водопровод 5150 м, модульная станция ВОС эл.сети 14300 м | Обеспечение надежности работы систем водоснабжения | Краевой бюджет | 5600** |  |  |  |  |  |  | 5600 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 56** |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
| 2.7 | Строительство магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей от Минусинской ТЭЦ до д. Солдатово, микрорайона жилой застройки, сетей электроснабже-ния | Водопровод 5150 м, модульная станция ВОС эл.сети 14300 м | Обеспечение качества питьевого водоснабжения, повышение эффективности | Краевой бюджет | 21000** |  |  |  |  |  |  | 21000 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 210** |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство магистральных и внутри квартальных сетей канализации мкр. «Серебряные сосны» на 277 жилых дома в с. Селиваниха | 10,37 км | Обеспечение водоотведения | Краевой бюджет | 45179,1 |  |  |  |  | 7425 | 7425 | 30329 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета | 456,4 |  |  |  |  | 75 | 75 | 306 |  |
| 3.2. | Строительство магистральных и внутри квартальных сетей канализации мкр. «Серебряные сосны» в с. Селиваниха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Строительство магистральных и внутри квартальных сетей канализации со строительством КНС в с. Селиваниха и подключением к очистным сооружениям г. Минусинска | 3 км |  | Краевой бюджет | 18200** |  |  | 18200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Строительство сетей канализации со строительством КНС в п. Топольки | 12 км |  | Краевой бюджет | 52790** |  |  |  |  |  |  | 52790 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Реконструкция сетей канализации со строительством ЛОС в п. Опытное Поле | 0,8 км | Обеспечение экологической безопасности | Краевой бюджет | 10560** |  |  |  |  |  |  | 10560 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 33 шт. | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Краевой бюджет | 231** |  |  |  |  |  |  | 231 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 156 шт. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Краевой бюджет | 1248** |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Согласно целевых программ, технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Краевой бюджет | 7575** | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 5050 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 595378,84 | 46675,24 | 29955 | 55412,2 | 1010 | 17005 | 17005 | 404326 |  |
|  | в т.ч., включены в «планы»: |  |  |  | 232108,84 | 46170,24 | 29450 | 55412,2 | 505 | 16500 | 16500 | 68581 |  |
|  | в т.ч., требуется включения в «планы»: |  |  |  | 338270 | 505 | 505 | 13705 | 505 | 505 | 505 | 297545 |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | 273244 | 45708 | 29155 | 55546 |  | 7425 | 8741 | 56929 |  |
|  | Бюджет Селиванихинского сельсовета |  |  |  | 2757,5 | 461,7 | 294,5 | 561,1 |  | 75 | 88,3 | 572 |  |

Примечание: * - объемы финансирования в ценах 2015 года;

**- требуется включение в планы перспективного строительства коммунальных объектов жизнеобеспечения населения Минусинского района.